## Checkliste
Nr. | Gewerke, Automations- und Managementfunktionen und deren Ausführungsarten |  |  | A-Grad
|  |  |  | WG | NWG
Heizung
Wärmeübergabe (Raumheizung, Raumhöhen < 4m)
| H-1 |  | Regelung der Raumtemperatur
1 | H-1-1 | 0 | Keine oder manuelle Regelung | D | D
2 | H-1-2 | 1 | Automatisierte örtliche Regelung ohne Kommunikation (z. B. Thermostatventil, elektronischer Regler) | C | C
3 | H-1-3 | 2 | Automatisierte örtliche Regelung mit Kommunikation (z. B. Zeitprogramme, Vorlauftemperaturadaption) | B | B
4 | H-1-4 | 3 | Bedarfsgeführte Einzelraumregelung mit Kommunikation (s.o.) und automatischer Anwesenheitserfassung | A | A
| H-2 |  | Intermittierender Betrieb
5 | H-2-1 | 0 | Manuell | D | D
6 | H-2-2 | 1 | Zeitprogramm mit festen Schaltpunkten | C | C
7 | H-2-3 | 2 | Zeitprogramm mit optimierten Schaltpunkten | A | A
Wärmeübergabe (Hallenheizung, Raumhöhen > 4m)
| H-3 |  | Regelung der Raumtemperatur
8 | H-3-1 | 0 | Keine oder manuelle Regelung |  | D
9 | H-3-2 | 1 | Automatisierte örtliche Regelung ohne Kommunikation (z. B. Thermostatventil, elektronischer Regler) |  | C
10 | H-3-3 | 2 | Automatisierte örtliche Regelung mit Kommunikation (z. B. Zeitprogramme, Vorlauftemperaturadaption) |  | B
11 | H-3-4 | 3 | Bedarfsgeführte Einzelraumregelung mit Kommunikation (s.o.) und automatischer Anwesenheitserfassung |  | A
| H-4 |  | Intermittierender Betrieb
12 | H-4-1 | 0 | Manuell |  | D
13 | H-4-2 | 1 | Zeitprogramm mit festen Schaltpunkten |  | C
14 | H-4-3 | 2 | Zeitprogramm mit optimierten Schaltpunkten |  | A
Wärmeverteilung
| H-5 |  | Regelung der Vorlauftemperatur
15 | H-5-1 | 0 | Keine Regelung, konstante Vorlauftemperatur | D | D
16 | H-5-2 | 1 | Witterungsgeführte Vorlauftemperaturregelung | C | C
17 | H-5-3 | 2 | Bedarfsgeführte Vorlauftemperaturregelung | A | A
| H-6 |  | Regelung bzw. Steuerung der Umwälzpumpen
18 | H-6-1 | 0 | Keine Regelung, feste Drehzahl oder Drehzahlstufen | D | D
19 | H-6-2 | 1 | Pumpeninterne Differenzdruckregelung | C | C
20 | H-6-3 | 2 | Bedarfsgeführtes, externes Pumpenmanagement mit Kommunikation | A | A
Wärmeerzeugung
| H-7 |  | Regelung der Wärmeerzeugertemperatur
21 | H-7-1 | 0 | Konstante Temperatur am Wärmeerzeuger (Wärmeerzeuger ungeregelt oder nur An/Aus) | D | D
22 | H-7-2 | 1 | Witterungsgeführte, zeitabhängige Regelung (z. B. Nachtabsenkung) ohne Raumtemperaturaufschaltung | C | C
23 | H-7-3 | 2 | Witterungsgeführte, zeitabhängige Regelung einschließlich Raumtemperaturaufschaltung | B | B
24 | H-7-4 | 3 | Bedarfsgeführte Regelung mit Kommunikation | A | A
| H-8 |  | Regelung der Wärmeerzeugerabfolge
25 | H-8-1 | 0 | Prioritätensetzung ausschließlich nach der Laufzeit | D | D
26 | H-8-2 | 1 | Regelung nach feststehender Prioritätenliste | C | C
27 | H-8-3 | 2 | Regelung nach dynamischer Prioritätenliste | B | B
28 | H-8-4 | 3 | Regelung nach auf Voraussagen beruhender dynamischer Prioritätenliste | A | A
| H-9 | Wärmespeicherung
29 | H-9-1 | 1 | Speicherung nur in Abhängigkeit der Wärmeerzeugung (z. B. Solarthermie; KWK, Wärmepumpe); Ladezustandserkennung mittels einfachem Temperatursensor | B | B
30 | H-9-2 | 2 | Prognosegeführte Beladung (z. B. in Abhängigkeit von Lasten, Tarifen); Speicherung mit erweiterter Ladezustandserkennung | A | A
Kühlung
Kälteübergabe
| C-1 |  | Regelung der Raumtemperatur
31 | C-1-1 | 0 | Keine oder manuelle Regelung |  | D
32 | C-1-2 | 1 | Automatisierte örtliche Regelung ohne Kommunikation (z.B. elektrischer Regler) |  | C
33 | C-1-3 | 2 | Automatisierte örtliche Regelung mit Kommunikation (z. B. Zeitprogramme, Vorlauftemperaturadaption) |  | B
34 | C-1-4 | 3 | Bedarfsgeführte Einzelraumregelung mit Kommunikation (s.o.) und automatischer Präsenzerfassung |  | A
| C-2 |  | Intermittierender Betrieb
35 | C-2-1 | 0 | Manuell | D | D
36 | C-2-2 | 1 | Zeitprogramm mit festen Schaltpunkten | C | D
37 | C-2-3 | 2 | Zeitprogramm mit optimierten Ein-/Ausschalten | A | A
| C-3 |  | Verriegeln Heizen/Kühlen
38 | C-3-1 | 0 | Keine Verriegelung | D | D
39 | C-3-2 | 1 | Teilverriegelung | B | B
40 | C-3-3 | 2 | Vollständige Verriegelung | A | A
Kälteverteilung
| C-4 |  | Regelung der Kaltwassertemperatur
41 | C-4-1 | 0 | Keine Regelung, konstante Vorlauftemperatur |  | D
42 | C-4-2 | 1 | Witterungsgeführte Regelung der Vorlauftemperatur |  | C
43 | C-4-3 | 2 | Bedarfsgeführte Vorlauftemperaturregelung |  | A
| C-5 |  | Regelung bzw. Steuerung der Umwälzpumpen
44 | C-5-1 | 0 | Keine Regelung, feste Drehzahl |  | D
45 | C-5-2 | 1 | Einstellung verschiedener Drehzahlstufen |  | C
46 | C-5-3 | 2 | Differenzdruckregelung |  | B
47 | C-5-4 | 3 | Bedarfsgeführtes Pumpenmanagement mit Kommunikation |  | A
| C-6 | Kälteerzeugung
48 | C-6-1 | 0 | Konstante Temperaturregelung |  | D
49 | C-6-2 | 1 | Von der Außentemperatur abhängige variable Temperaturregelung |  | B
50 | C-6-3 | 1 | Von der Last abhängige variable Temperaturregelung |  | A
| C-7 | Betriebsabfolge der Kälteerzeuger
51 | C-7-1 | 0 | Prioritätensetzung ausschließlich nach der Laufzeit | D | D
52 | C-7-2 | 1 | Feste Betriebsabfolge ausschließlich auf der Grundlage von Lasten | C | C
53 | C-7-3 | 2 | Prioritätensetzung nach Nutzungsgrad und Merkmalen des Erzeugers | B | B
54 | C-7-4 | 3 | Betriebsabfolge auf der Grundlage von vorausbestimmten Lasten | A | A
Wohnungslüftung
| V-1 | Wärmeübergabe (Luftheizung mit ΘL,av > Θi)
55 | V-1-1 | 0 | Keine oder manuelle Regelung | D
56 | V-1-2 | 1 | Zentrale Vorregelung und Pilotraumregelung | C
57 | V-1-3 | 2 | Zonenregelung | B
58 | V-1-4 | 3 | Bedarfsgeführte Einzelraumregelung mit Kommunikation | A
Luftverteilung
| V-2 |  | Regelung des Luftvolumenstroms
59 | V-2-1 | 0 | Nicht bedarfsgeführt, keine Regelung oder manuelle (Stufen-) Regelung | D
60 | V-2-2 | 1 | Nicht bedarfsgeführt, zeitabhängige (Stufen-) Regelung | C
61 | V-2-3 | 2 | Zentral bedarfsgeführt mit Kommunikation | B
62 | V-2-4 | 3 | Raumweise bedarfsgeführte Regelung mit Kommunikation | A
| V-3 | Wärmeerzeugung (Luftheizung)
63 | V-3-1 | 0 | Konstante Temperatur | D
64 | V-3-2 | 1 | Witterungsgeführte Regelung | C
65 | V-3-3 | 2 | Witterungsgeführte Regelung einschließlich bedarfsgeführter Einzelraum- bzw. Zonenregelung | B
66 | V-3-4 | 3 | Wie V-3-3 mit Monitoring | A
| V-4 | Wärmeübertrager
67 | V-4-1 | 0 | Wärmerückgewinnung ohne Sommer-/Winterumschaltung | D
68 | V-4-2 | 1 | Wärmerückgewinnung mit manueller Sommer-/Winterumschaltung | C
69 | V-4-3 | 2 | Wärmerückgewinnung mit witterungsgeführter Sommer-/Winterumschaltung | B
70 | V-4-4 |  | Wie V-4-3 und Monitoring | A
| V-5 | Abluftwärmepumpe mit und ohne WÜT
71 | V-5-1 | 0 | Keine Regelung / Konstante Temperatur | D
72 | V-5-2 | 1 | Pilotraumregelung mit Sicherstellung der vorrangigen Abwärmenutzung | C
73 | V-5-3 | 2 | Bedarfsgeführte Regelung mit Sicherstellung der vorrangigen Abwärmenutzung (z.B. frequenzgesteuerter Verdichter bei L/L oder witterungsgeführt bei L/W) | B
74 | V-5-4 | 3 | Wie V-5-3 und Monitoring | A
RLT/Klimatisierung
| V-6 | Luftvolumenstromregelung
75 | V-6-1 | 0 | Manuelle Steuerung oder die Anlage lauft konstant bzw. ungeregelt |  | D
76 | V-6-2 | 1 | Zeitabhängige Steuerung (Zonen- oder raumweise) |  | C
77 | V-6-3 | 2 | Bedarfsabhängige Regelung (Belegung, Anwesenheit, Personenzählung) |  | B
78 | V-6-4 | 3 | Bedarfsabhängige Regelung (Nutzung von Gassensoren CO2 , VOC, Mischgas) |  | A
Luftaufbereitung
| V-7 |  | Regelung der Luftfeuchte bei Verdunstungsbefeuchtern (Kontakt- und Rieselbefeuchter; Umlaufsprühbefeuchter; Hochdruckbefeuchter, Hybridbefeuchter)
79 | V-7-1 | 0 | Taupunktregelung |  | C
80 | V-7-2 | 1 | Direkte Feuchteregelung |  | B
81 | V-7-3 | 2 | Bedarfsabhängige Regelung der Zuluftfeuchte |  | A
| V-8 |  | Ausnutzung von Toleranzen bei Feuchte-Sollwerten
82 | V-8-1 | 0 | Keine (fester Sollwert für Be- und Entfeuchtung) |  | C
83 | V-8-2 | 1 | Getrennte Sollwerte für Be- und Entfeuchtung mit "Totband" |  | A
| V-9 |  | Regelung der Systemkühlleistung RLT
84 | V-9-1 | 0 | Konstanter Volumenstrom und konstante Zulufttemperatur |  | D
85 | V-9-2 | 1 | Konstanter Volumenstrom und gesteuerte Zulufttemperatur |  | C
86 | V-9-3 | 2 | Kühllastabhängig variabler Volumenstrom und gesteuerte Zulufttemperatur mit Kommunikation |  | B
87 | V-9-4 | 3 | Bedarfsabhängiger variabler Volumenstrom und bedarfsgeführte Temperatur mit Kommunikation |  | A
Trinkwassererwärmung
Nutzwärme und Übergabe
| W-1 | Trink-Warmwassererzeugung (Speicher oder Speicherladeprinzip)
88 | W-1-1 | 0 | Thermostatische Regelung | C | C
89 | W-1-2 | 1 | Elektronische Regelung | C | C
90 | W-1-3 | 2 | Elektronische Regelung mit Monitoring der Speichertemperatur | B | B
91 | W-1-4 | 3 | Bedarfsgesteuerte elektronische Regelung | A | A
Trink-Warmwassererzeugung (dezentral, Durchfluss)
| W-2 | Warmwasserverteilung (Zirkulationspumpe)
92 | W-2-1 | 0 | Keine Regelung | D | D
93 | W-2-2 | 1 | An/Aus-Regelung manuell | D | D
94 | W-2-3 | 2 | An/Aus-Regelung zeitabhängig | C | C
95 | W-2-4 | 3 | Bedarfsabhängige Regelung | B | B
Beleuchtung
| L-1 | Regelung bzw. Steuerung des Kunstlichtes
96 | L-1-1 | 0 | Ein/Aus-Schalter manuell |  | D
97 | L-1-2 | 1 | Permanent eingeschaltet |  | D
98 | L-1-3 | 2 | Ein/Aus-Schalter manuell, zusätzliches zentrales Ausschalt-Signal (z. B. zeitabhängig) |  | C
99 | L-1-4 | 3 | Tageslichtabhängig gedimmtes System (abschaltend, automatisch wiedereinschaltend) |  | B
100 | L-1-5 | 4 | Tageslichtabhängig gedimmtes System (abschaltend, manuell wiedereinschaltend) |  | A
| L-2 | Präsenzerfassung
101 | L-2-1 | 0 | Ohne Präsenzmelder |  | C
102 | L-2-2 | 1 | Mit Präsenzmelder |  | A
| L-3 | Regelung bzw. Steuerung des Sonnenschutzes
103 | L-3-1 | 0 | Manuelle Bedienung von Sonnen- bzw. Blendschutz | D | D
104 | L-3-2 | 1 | Manuell gesteuerter motorischer Sonnen- bzw. Blendschutz | C | C
105 | L-3-3 | 2 | Automatisch betriebener Sonnen- bzw. Blendschutz (z. B. strahlungsabhängig) | B | B
106 | L-3-4 | 3 | Kombinierte Regelung der Beleuchtung/der Sonnenschutzeinrichtungen/der HLK-Anlagen | A | A
107 | L-3-5 | 4 | Automatisch betriebener Sonnen- bzw. Blendschutz mit Lamellennachführung | A | A
Technisches Gebäudemanagement
| M-1 | Zentrale Anpassung an die Anforderungen der Nutzer-/Sollwertsteuerung
108 | M-1-1 | 0 | Keine zentrale Anpassung; Manuelles Einstellen individuell für jeden Raum | C | D
109 | M-1-2 | 1 | Anpassung von einer zentralen Stelle | B | C
110 | M-1-3 | 2 | Anpassung von einer zentralen Stelle mit automatisierter Rücksetzen der Nutzereingaben | A | B
111 | M-1-4 | 3 | Anpassung von einer zentralen Stelle mit automatisierter Rücksetzen der Nutzereingaben inkl. Optimierungsfunktionen | A | A
| M-2 | Betriebsstundenverwaltung
112 | M-2-1 | 0 | Manuelles Ein- und Ausschalten der Anlagen | D | D
113 | M-2-2 | 1 | Einstellen der Anlagen nach einem vorgegebenen Zeitplan | C | C
114 | M-2-3 | 2 | Einstellen der Anlagen nach einem vorgegebenen Zeitplan einschließlich fester Vorkonditionierungsphasen | B | B
115 | M-2-4 | 3 | Einstellen der Anlagen nach einem vorgegebenen Zeitplan; Anpassung von einem zentralen Raum aus; variable Vorkonditionierungsphasen | A | A
| M-3 | Erkennung von Störungen an gebäudetechnischen Anlagen und Unterstützung bei der Diagnose dieser Störungen
116 | M-3-1 | 0 | Keine zentrale Anzeige festgestellter Störungen und Warnungen | C | C
117 | M-3-2 | 1 | Mit zentraler Anzeige festgestellter Störungen und Warnungen | B | B
118 | M-3-3 | 2 | Mit zentraler Anzeige festgestellter Störungen und Warnungen einschließlich Diagnose-Funktionen | A | A
| M-4 | Melden von Informationen hinsichtlich des Energieverbrauchs und der Bedingungen im Innenraumbereich
119 | M-4-1 | 0 | Lediglich Meldung aktueller Werte (z. B. Temperaturen, Messwerte) | C | C
120 | M-4-2 | 1 | Tendenzfunktionen und Verbrauchsbestimmung | B | B
121 | M-4-3 | 2 | Analyse, Leistungsbeurteilung, Bewertung von Energieverbräuchen und der Innenraumbedingungen | A | A
| M-5 | Lokale Energieerzeugung und erneuerbare Energien
122 | M-5-1 | 0 | Ungesteuerte Erzeugung in Abhängigkeit von der veränderlichen Verfügbarkeit von erneuerbaren Energiequellen und/oder von der Betriebszeit der KWK; zu viel erzeugte Energiemengen werden in das Netz eingespeist; keine Harmonisierung zwischen Netzwerk und Energieanlagen des Gebäudes; das Gebäude wird unabhängig von der Netzwerklast betrieben | C | C
123 | M-5-2 | 1 | Koordinierung lokaler erneuerbarer Energiequellen und der KWK hinsichtlich des Profils des lokalen Energiebedarfs | B | B
124 | M-5-3 | 2 | Koordinierung lokaler erneuerbarer Energiequellen und der KWK hinsichtlich des Profils des lokalen Energiebedarfs einschließlich der Verwaltung der Energiespeicherung; Optimierung des Eigenverbrauchs | A | A
125 | M-5-4 | 3 | Die Energieanlagen des Gebäudes werden netzdienlich betrieben; bedarfsseitige Verwaltung wird zur Lastverteilung genutzt | A | A
| M-6 | Abwärme-Rückgewinnung und Wärmeumverteilung
126 | M-6-1 | 0 | Unmittelbare Nutzung von Abwärme oder Wärmeumverteilung | D | D
127 | M-6-2 | 1 | Gesteuerte Nutzung von Abwärme oder Wärmeumverteilung | B | B
128 | M-6-3 | 2 | Gesteuerte Nutzung von Abwärme oder Wärmeumverteilung (einschließlich Wärmespeichermanagement) | A | A
Note on C32: In der Norm mit "2" gekennzeichnet - muss aber ein Fehler sein
Note on C33: In der Norm mit "3" gekennzeichnet - muss aber ein Fehler sein
Note on C81: In der Norm mit "1" gekennzeichnet - muss aber ein Fehler sein
Note on C82: In der Norm mit "1" gekennzeichnet - muss aber ein Fehler sein
Note on E110: In der Norm nichts angegeben - muss aber ein Fehler sein
Note on B118: In der Norm ist hier ebenso "V-7" eingetragen - das muss aber wegen Dopplung an dieser Stelle ein Fehler sein
Note on C171: In der Norm ohne Nummer - muss aber ein Fehler sein
Note on C172: In der Norm mit "1" gekennzeichnet - muss aber ein Fehler sein
Note on C173: In der Norm mit "2" gekennzeichnet - muss aber ein Fehler sein