## Anwendungshinweis
Anwendungshinweis
zur Bestimmung des Automationsgrades für Nichtwohngebäude (NWG) auf Basis der DIN/TS 18599-11:2025.
Die zu verwendende Checkliste ist in der Arbeitsmappe „Checkliste“ (siehe weitere Excel-Arbeitsmappe in dieser Datei) aufgeführt und besteht aus 31 Fragen zu den geplanten bzw. umgesetzten Automations- und Managementfunktionen.
▪ |  | Alle Eingabefelder sind mit hellblauer Hintergrundfarbe markiert. Im einfachsten Fall ist bei der zutreffenden Funktion der Wert „100%“ einzutragen.
▪ |  | Ist eine Funktion auf unterschiedliche Art ausgeführt, ist eine geeignete Aufteilung zwischen den verschiedenen Umsetzungsarten zu finden. Diese Aufteilung kann anhand der von den zugehörigen technischen Anlagen versorgten Nutzflächen, der Anzahl der Automation- und Regeleinrichtungen, dem geschätzten Einfluss auf die relevanten Energiekennwerte des Gebäudes oder anderen plausiblen Größen erfolgen. Im Textfeld der Folge-Spalte ist die gewählte Aufteilung zu begründen oder auf ein separates Dokument zu verweisen.
▪ | Wenn begründet werden kann, dass eine bestimmte Funktion keinen relevanten Einfluss auf die energetische Qualität hat, kann eine Eingabe übersprungen werden. Der Einfluss gilt genau dann als nicht relevant, wenn der Einfluss der Dienstleistung, die von der Funktion beeinflusst wird, weniger als 5% des Gesamtenergiebedarfs/-verbrauchs des Gebäudes beträgt (dabei ist der Vergleich zwischen der funktional geringsten und der funktional höchsten Ausführungsart einer Funktion durchzuführen). Im Textfeld der Folge-Spalte ist diese Begründung einzugeben oder auf ein separates Dokument zu verweisen.
▪ |  | Im unteren Bereich werden die ermittelten Automationsgrade – sowohl für die einzelnen Gewerke als auch das gesamte Gebäude - dargestellt. Die ebenso ausgewiesenen Werte zu NBAC sind die jeweils ermittelte „Gesamtpunktzahl“ (gemäß dem in der DIN/TS 18599-11 beschriebenen Verfahren).
▪ |  | Sofern die Angabe des Automationsgrades unterstrichen ist, ist diese Frage in zumindest ähnlicher Form auch in der DIN V 18599-11:2018 vorhanden. Dies ist deshalb wichtig, da sowohl beim GEG 2024 (Gebäudeenergiegesetz) als auch beim BEG-Förderprogramm (Bundesförderung für effiziente Gebäude) auf eben diese Richtlinie verwiesen wird und somit wahrscheinlich - wenn auch nicht 100% rechtlich sicher - somit nur diese verpflichtend anzuwenden ist. Da die DIN V 18599-11 sowohl in Bezug auf die Anzahl der Fragen als auch der Anzahl der Antworten unvollständig ist, wird empfohlen, mit der DIN/TS 18599-11 zu arbeiten und den Antworten mit unterstrichenen Angaben zum Automationsgrad eine besondere Beachtung zu schenken.
Für eine ganzheitliche energetische Bewertung sei auf die erweiterte Checkliste (40 funktionale Fragen statt 31) der DIN EN ISO 52120 verwiesen. Unter https://gei.igt-institut.de steht auf der Hilfe-Seite zum kostenlose Tool "Gebäudeeffizienz-Inspektor" diese Checkliste als Download zur Verfügung; über das Tool kann die Checkliste interaktiv ausgefüllt und ausgewertet werden (Ermittlung des energetischen Einsparpotenzials durch Automation sowie Erstellung von funktionalen Beschreibungen für Ausschreibungs-/Projektdokumente).
Haftungsausschluss: Diese Arbeitsdatei wurde nach bestem Wissen und Gewissen sowie mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Trotzdem übernehmen wir keine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Informationen bzw. Berechnungen. Ebenfalls übernehmen wir keine Haftung für Schäden, die sich direkt oder indirekt aus der Verwendung dieser Arbeitsdatei ergeben bzw. ergeben können.
Prof. Dr. Michael Krödel
IGT - Institut für Gebädetechnologie GmbH
www.igt-institut.de

## Checkliste
HEIZUNG
Ref. | Anforderungen | A-Grad (NWG) | Umsetzung (Auswahl und Kommentare)
Diese Spalte
| Wärmeübergabe (Raumheizung, Raumhöhen < 4m) |  |  | ausblenden!
H-1 | Regelung der Raumtemperatur |  | ↓ in Summe 100% eingeben (falls nicht anwendbar: nichts eingeben)
H-1-1 | Keine oder manuelle Regelung | D | 100% | 0.25 | Beispielhafte Eingabe - bitte projektspezifisch anpassen und diesen Hinweis löschen!
H-1-2 | Automatisierte örtliche Regelung ohne Kommunikation (z. B. Thermostatventil, elektronischer Regler) | C |  | 0
H-1-3 | Automatisierte örtliche Regelung mit Kommunikation (z. B. Zeitprogramme, Vorlauftemperaturadaption) | B |  | 0
H-1-4 | Bedarfsgeführte Einzelraumregelung mit Kommunikation (s.o.) und automatischer Anwesenheitserfassung | A |  | 0
OK
H-2 | Intermittierender Betrieb |  | ↓ in Summe 100% eingeben; nichts, falls nicht anwendbar
H-2-1 | Manuell | D | 70% | 0.175 | Beispielhafte Eingabe - bitte projektspezifisch anpassen und diesen Hinweis löschen!
H-2-2 | Zeitprogramm mit festen Schaltpunkten | C | 30% | 0.15
H-2-3 | Zeitprogramm mit optimierten Schaltpunkten | A |  | 0
OK
Wärmeübergabe (Hallenheizung, Raumhöhen > 4m)
H-3 | Regelung der Raumtemperatur |  | ↓ in Summe 100% eingeben (falls nicht anwendbar: nichts eingeben)
H-3-1 | Keine oder manuelle Regelung | D |  | 0
H-3-2 | Automatisierte örtliche Regelung ohne Kommunikation (z. B. Thermostatventil, elektronischer Regler) | C |  | 0
H-3-3 | Automatisierte örtliche Regelung mit Kommunikation (z. B. Zeitprogramme, Vorlauftemperaturadaption) | B |  | 0
H-3-4 | Bedarfsgeführte Einzelraumregelung mit Kommunikation (s.o.) und automatischer Anwesenheitserfassung | A |  | 0
|  |  |  | Fehler | Unvollständig (Bearbeitung bzw. Kommentar, warum nicht relevant)
H-4 | Intermittierender Betrieb |  | ↓ in Summe 100% eingeben; nichts, falls nicht anwendbar
H-4-1 | Manuell | D |  | 0
H-4-2 | Zeitprogramm mit festen Schaltpunkten | C |  | 0
H-4-3 | Zeitprogramm mit optimierten Schaltpunkten | A |  | 0
|  |  |  | Fehler | Unvollständig (Bearbeitung bzw. Kommentar, warum nicht relevant)
Wärmeverteilung
H-5 | Regelung der Vorlauftemperatur |  | ↓ in Summe 100% eingeben; nichts, falls nicht anwendbar
H-5-1 | Keine Regelung, konstante Vorlauftemperatur | D |  | 0
H-5-2 | Witterungsgeführte Vorlauftemperaturregelung | C |  | 0
H-5-3 | Bedarfsgeführte Vorlauftemperaturregelung | A |  | 0
|  |  |  | Fehler | Unvollständig (Bearbeitung bzw. Kommentar, warum nicht relevant)
H-6 | Regelung bzw. Steuerung der Umwälzpumpen |  | ↓ in Summe 100% eingeben; nichts, falls nicht anwendbar
H-6-1 | Keine Regelung, feste Drehzahl oder Drehzahlstufen | D |  | 0
H-6-2 | Pumpeninterne Differenzdruckregelung | C |  | 0
H-6-3 | Bedarfsgeführtes, externes Pumpenmanagement mit Kommunikation | A |  | 0
|  |  |  | Fehler | Unvollständig (Bearbeitung bzw. Kommentar, warum nicht relevant)
Wärmeerzeugung
H-7 | Regelung der Wärmeerzeugertemperatur |  | ↓ in Summe 100% eingeben (falls nicht anwendbar: nichts eingeben)
H-7-1 | Konstante Temperatur am Wärmeerzeuger (Wärmeerzeuger ungeregelt oder nur An/Aus) | D |  | 0
H-7-2 | Witterungsgeführte, zeitabhängige Regelung (z. B. Nachtabsenkung) ohne Raumtemperaturaufschaltung | C |  | 0
H-7-3 | Witterungsgeführte, zeitabhängige Regelung einschließlich Raumtemperaturaufschaltung | B |  | 0
H-7-4 | Bedarfsgeführte Regelung mit Kommunikation | A |  | 0
|  |  |  | Fehler | Unvollständig (Bearbeitung bzw. Kommentar, warum nicht relevant)
H-8 | Regelung der Wärmeerzeugerabfolge |  | ↓ in Summe 100% eingeben (falls nicht anwendbar: nichts eingeben)
H-8-1 | Prioritätensetzung ausschließlich nach der Laufzeit | D |  | 0
H-8-2 | Regelung nach feststehender Prioritätenliste | C |  | 0
H-8-3 | Regelung nach dynamischer Prioritätenliste | B |  | 0
H-8-4 | Regelung nach auf Voraussagen beruhender dynamischer Prioritätenliste | A |  | 0
|  |  |  | Fehler | Unvollständig (Bearbeitung bzw. Kommentar, warum nicht relevant)
H-9 | Wärmespeicherung |  | ↓ in Summe 100% eingeben; nichts, falls nicht anwendbar
H-9-1 | Speicherung nur in Abhängigkeit der Wärmeerzeugung (z. B. Solarthermie; KWK, Wärmepumpe); Ladezustandserkennung mittels einfachem Temperatursensor | B |  | 0
H-9-2 | Prognosegeführte Beladung (z. B. in Abhängigkeit von Lasten, Tarifen); Speicherung mit erweiterter Ladezustandserkennung | A |  | 0
|  |  |  | Fehler | Unvollständig (Bearbeitung bzw. Kommentar, warum nicht relevant)
KÜHLUNG
Ref. | Anforderungen | A-Grad (NWG) | Umsetzung (Auswahl und Kommentare)
Kälteübergabe
C-1 | Regelung der Raumtemperatur |  | ↓ in Summe 100% eingeben (falls nicht anwendbar: nichts eingeben)
C-1-1 | Keine oder manuelle Regelung | D |  | 0
C-1-2 | Automatisierte örtliche Regelung ohne Kommunikation (z.B. elektrischer Regler) | C |  | 0
C-1-3 | Automatisierte örtliche Regelung mit Kommunikation (z. B. Zeitprogramme, Vorlauftemperaturadaption) | B |  | 0
C-1-4 | Bedarfsgeführte Einzelraumregelung mit Kommunikation (s.o.) und automatischer Präsenzerfassung | A |  | 0
|  |  |  | Fehler | Unvollständig (Bearbeitung bzw. Kommentar, warum nicht relevant)
C-2 | Intermittierender Betrieb |  | ↓ in Summe 100% eingeben; nichts, falls nicht anwendbar
C-2-1 | Manuell | D |  | 0
C-2-2 | Zeitprogramm mit festen Schaltpunkten | D |  | 0
C-2-3 | Zeitprogramm mit optimierten Ein-/Ausschalten | A |  | 0
|  |  |  | Fehler | Unvollständig (Bearbeitung bzw. Kommentar, warum nicht relevant)
C-3 | Verriegeln Heizen/Kühlen |  | ↓ in Summe 100% eingeben; nichts, falls nicht anwendbar
C-3-1 | Keine Verriegelung | D |  | 0
C-3-2 | Teilverriegelung | B |  | 0
C-3-3 | Vollständige Verriegelung | A |  | 0
|  |  |  | Fehler | Unvollständig (Bearbeitung bzw. Kommentar, warum nicht relevant)
Kälteverteilung
C-4 | Regelung der Kaltwassertemperatur |  | ↓ in Summe 100% eingeben; nichts, falls nicht anwendbar
C-4-1 | Keine Regelung, konstante Vorlauftemperatur | D |  | 0
C-4-2 | Witterungsgeführte Regelung der Vorlauftemperatur | C |  | 0
C-4-3 | Bedarfsgeführte Vorlauftemperaturregelung | A |  | 0
|  |  |  | Fehler | Unvollständig (Bearbeitung bzw. Kommentar, warum nicht relevant)
C-5 | Regelung bzw. Steuerung der Umwälzpumpen |  | ↓ in Summe 100% eingeben (falls nicht anwendbar: nichts eingeben)
C-5-1 | Keine Regelung, feste Drehzahl | D |  | 0
C-5-2 | Einstellung verschiedener Drehzahlstufen | C |  | 0
C-5-3 | Differenzdruckregelung | B |  | 0
C-5-4 | Bedarfsgeführtes Pumpenmanagement mit Kommunikation | A |  | 0
|  |  |  | Fehler | Unvollständig (Bearbeitung bzw. Kommentar, warum nicht relevant)
C-6 | Kälteerzeugung |  | ↓ in Summe 100% eingeben; nichts, falls nicht anwendbar
C-6-1 | Konstante Temperaturregelung | D |  | 0
C-6-2 | Von der Außentemperatur abhängige variable Temperaturregelung | B |  | 0
C-6-3 | Von der Last abhängige variable Temperaturregelung | A |  | 0
|  |  |  | Fehler | Unvollständig (Bearbeitung bzw. Kommentar, warum nicht relevant)
C-7 | Betriebsabfolge der Kälteerzeuger |  | ↓ in Summe 100% eingeben (falls nicht anwendbar: nichts eingeben)
C-7-1 | Prioritätensetzung ausschließlich nach der Laufzeit | D |  | 0
C-7-2 | Feste Betriebsabfolge ausschließlich auf der Grundlage von Lasten | C |  | 0
C-7-3 | Prioritätensetzung nach Nutzungsgrad und Merkmalen des Erzeugers | B |  | 0
C-7-4 | Betriebsabfolge auf der Grundlage von vorausbestimmten Lasten | A |  | 0
|  |  |  | Fehler | Unvollständig (Bearbeitung bzw. Kommentar, warum nicht relevant)
RLT/Klimatisierung
Ref. | Anforderungen | A-Grad (NWG) | Umsetzung (Auswahl und Kommentare)
V-6 | Luftvolumenstromregelung |  | ↓ in Summe 100% eingeben (falls nicht anwendbar: nichts eingeben)
V-6-1 | Manuelle Steuerung oder die Anlage lauft konstant bzw. ungeregelt | D |  | 0
V-6-2 | Zeitabhängige Steuerung (Zonen- oder raumweise) | C |  | 0
V-6-3 | Bedarfsabhängige Regelung (Belegung, Anwesenheit, Personenzählung) | B |  | 0
V-6-4 | Bedarfsabhängige Regelung (Nutzung von Gassensoren CO2 , VOC, Mischgas) | A |  | 0
|  |  |  | Fehler | Unvollständig (Bearbeitung bzw. Kommentar, warum nicht relevant)
Luftaufbereitung
V-7 | Regelung der Luftfeuchte bei Verdunstungsbefeuchtern (Kontakt- und Rieselbefeuchter; Umlaufsprühbefeuchter; Hochdruckbefeuchter, Hybridbefeuchter) |  | ↓ in Summe 100% eingeben; nichts, falls nicht anwendbar
V-7-1 | Taupunktregelung | C |  | 0
V-7-2 | Direkte Feuchteregelung | B |  | 0
V-7-3 | Bedarfsabhängige Regelung der Zuluftfeuchte | A |  | 0
|  |  |  | Fehler | Unvollständig (Bearbeitung bzw. Kommentar, warum nicht relevant)
V-8 | Ausnutzung von Toleranzen bei Feuchte-Sollwerten |  | ↓ in Summe 100% eingeben; nichts, falls nicht anwendbar
V-8-1 | Keine (fester Sollwert für Be- und Entfeuchtung) | C |  | 0
V-8-2 | Getrennte Sollwerte für Be- und Entfeuchtung mit "Totband" | A |  | 0
|  |  |  | Fehler | Unvollständig (Bearbeitung bzw. Kommentar, warum nicht relevant)
V-9 | Regelung der Systemkühlleistung RLT |  | ↓ in Summe 100% eingeben (falls nicht anwendbar: nichts eingeben)
V-9-1 | Konstanter Volumenstrom und konstante Zulufttemperatur | D |  | 0
V-9-2 | Konstanter Volumenstrom und gesteuerte Zulufttemperatur | C |  | 0
V-9-3 | Kühllastabhängig variabler Volumenstrom und gesteuerte Zulufttemperatur mit Kommunikation | B |  | 0
V-9-4 | Bedarfsabhängiger variabler Volumenstrom und bedarfsgeführte Temperatur mit Kommunikation | A |  | 0
|  |  |  | Fehler | Unvollständig (Bearbeitung bzw. Kommentar, warum nicht relevant)
Trinkwarmwassererwärmung
Ref. | Anforderungen | A-Grad (NWG) | Umsetzung (Auswahl und Kommentare)
Nutzwärme und Übergabe
W-1 | Trink-Warmwassererzeugung (Speicher oder Speicherladeprinzip) |  | ↓ in Summe 100% eingeben (falls nicht anwendbar: nichts eingeben)
W-1-1 | Thermostatische Regelung | C |  | 0
W-1-2 | Elektronische Regelung | C |  | 0
W-1-3 | Elektronische Regelung mit Monitoring der Speichertemperatur | B |  | 0
W-1-4 | Bedarfsgesteuerte elektronische Regelung | A |  | 0
|  |  |  | Fehler | Unvollständig (Bearbeitung bzw. Kommentar, warum nicht relevant)
Trink-Warmwassererzeugung (dezentral, Durchfluss)
W-2 | Warmwasserverteilung (Zirkulationspumpe) |  | ↓ in Summe 100% eingeben (falls nicht anwendbar: nichts eingeben)
W-2-1 | Keine Regelung | D |  | 0
W-2-2 | An/Aus-Regelung manuell | D |  | 0
W-2-3 | An/Aus-Regelung zeitabhängig | C |  | 0
W-2-4 | Bedarfsabhängige Regelung | B |  | 0
|  |  |  | Fehler | Unvollständig (Bearbeitung bzw. Kommentar, warum nicht relevant)
Beleuchtung
Ref. | Anforderungen | A-Grad (NWG) | Umsetzung (Auswahl und Kommentare)
L-1 | Regelung bzw. Steuerung des Kunstlichtes |  | ↓ in Summe 100% eingeben (falls nicht anwendbar: nichts eingeben)
L-1-1 | Ein/Aus-Schalter manuell | D |  | 0
L-1-2 | Permanent eingeschaltet | D |  | 0
L-1-3 | Ein/Aus-Schalter manuell, zusätzliches zentrales Ausschalt-Signal (z. B. zeitabhängig) | C |  | 0
L-1-4 | Tageslichtabhängig gedimmtes System (abschaltend, automatisch wiedereinschaltend) | B |  | 0
L-1-5 | Tageslichtabhängig gedimmtes System (abschaltend, manuell wiedereinschaltend) | A |  | 0
|  |  |  | Fehler | Unvollständig (Bearbeitung bzw. Kommentar, warum nicht relevant)
L-2 | Präsenzerfassung |  | ↓ in Summe 100% eingeben; nichts, falls nicht anwendbar
L-2-1 | Ohne Präsenzmelder | C |  | 0
L-2-2 | Mit Präsenzmelder | A |  | 0
|  |  |  | Fehler | Unvollständig (Bearbeitung bzw. Kommentar, warum nicht relevant)
L-3 | Regelung bzw. Steuerung des Sonnenschutzes |  | ↓ in Summe 100% eingeben (falls nicht anwendbar: nichts eingeben)
L-3-1 | Manuelle Bedienung von Sonnen- bzw. Blendschutz | D |  | 0
L-3-2 | Manuell gesteuerter motorischer Sonnen- bzw. Blendschutz | C |  | 0
L-3-3 | Automatisch betriebener Sonnen- bzw. Blendschutz (z. B. strahlungsabhängig) | B |  | 0
L-3-4 | Kombinierte Regelung der Beleuchtung/der Sonnenschutzeinrichtungen/der HLK-Anlagen | A |  | 0
L-3-5 | Automatisch betriebener Sonnen- bzw. Blendschutz mit Lamellennachführung | A |  | 0
|  |  |  | Fehler | Unvollständig (Bearbeitung bzw. Kommentar, warum nicht relevant)
Technisches Gebäudemanagement
Ref. | Anforderungen | A-Grad (NWG) | Umsetzung (Auswahl und Kommentare)
M-1 | Zentrale Anpassung an die Anforderungen der Nutzer-/Sollwertsteuerung |  | ↓ in Summe 100% eingeben (falls nicht anwendbar: nichts eingeben)
M-1-1 | Keine zentrale Anpassung; Manuelles Einstellen individuell für jeden Raum | D |  | 0
M-1-2 | Anpassung von einer zentralen Stelle | C |  | 0
M-1-3 | Anpassung von einer zentralen Stelle mit automatisierter Rücksetzen der Nutzereingaben | B |  | 0
M-1-4 | Anpassung von einer zentralen Stelle mit automatisierter Rücksetzen der Nutzereingaben inkl. Optimierungsfunktionen | A |  | 0
|  |  |  | Fehler | Unvollständig (Bearbeitung bzw. Kommentar, warum nicht relevant)
M-2 | Betriebsstundenverwaltung |  | ↓ in Summe 100% eingeben (falls nicht anwendbar: nichts eingeben)
M-2-1 | Manuelles Ein- und Ausschalten der Anlagen | D |  | 0
M-2-2 | Einstellen der Anlagen nach einem vorgegebenen Zeitplan | C |  | 0
M-2-3 | Einstellen der Anlagen nach einem vorgegebenen Zeitplan einschließlich fester Vorkonditionierungsphasen | B |  | 0
M-2-4 | Einstellen der Anlagen nach einem vorgegebenen Zeitplan; Anpassung von einem zentralen Raum aus; variable Vorkonditionierungsphasen | A |  | 0
|  |  |  | Fehler | Unvollständig (Bearbeitung bzw. Kommentar, warum nicht relevant)
M-3 | Erkennung von Störungen an gebäudetechnischen Anlagen und Unterstützung bei der Diagnose dieser Störungen |  | ↓ in Summe 100% eingeben; nichts, falls nicht anwendbar
M-3-1 | Keine zentrale Anzeige festgestellter Störungen und Warnungen | C |  | 0
M-3-2 | Mit zentraler Anzeige festgestellter Störungen und Warnungen | B |  | 0
M-3-3 | Mit zentraler Anzeige festgestellter Störungen und Warnungen einschließlich Diagnose-Funktionen | A |  | 0
|  |  |  | Fehler | Unvollständig (Bearbeitung bzw. Kommentar, warum nicht relevant)
M-4 | Melden von Informationen hinsichtlich des Energieverbrauchs und der Bedingungen im Innenraumbereich |  | ↓ in Summe 100% eingeben; nichts, falls nicht anwendbar
M-4-1 | Lediglich Meldung aktueller Werte (z. B. Temperaturen, Messwerte) | C |  | 0
M-4-2 | Tendenzfunktionen und Verbrauchsbestimmung | B |  | 0
M-4-3 | Analyse, Leistungsbeurteilung, Bewertung von Energieverbräuchen und der Innenraumbedingungen | A |  | 0
|  |  |  | Fehler | Unvollständig (Bearbeitung bzw. Kommentar, warum nicht relevant)
M-5 | Lokale Energieerzeugung und erneuerbare Energien |  | ↓ in Summe 100% eingeben (falls nicht anwendbar: nichts eingeben)
M-5-1 | Ungesteuerte Erzeugung in Abhängigkeit von der veränderlichen Verfügbarkeit von erneuerbaren Energiequellen und/oder von der Betriebszeit der KWK; zu viel erzeugte Energiemengen werden in das Netz eingespeist; keine Harmonisierung zwischen Netzwerk und Energieanlagen des Gebäudes; das Gebäude wird unabhängig von der Netzwerklast betrieben | C |  | 0
M-5-2 | Koordinierung lokaler erneuerbarer Energiequellen und der KWK hinsichtlich des Profils des lokalen Energiebedarfs | B |  | 0
M-5-3 | Koordinierung lokaler erneuerbarer Energiequellen und der KWK hinsichtlich des Profils des lokalen Energiebedarfs einschließlich der Verwaltung der Energiespeicherung; Optimierung des Eigenverbrauchs | A |  | 0
M-5-4 | Die Energieanlagen des Gebäudes werden netzdienlich betrieben; bedarfsseitige Verwaltung wird zur Lastverteilung genutzt | A |  | 0
|  |  |  | Fehler | Unvollständig (Bearbeitung bzw. Kommentar, warum nicht relevant)
M-6 | Abwärme-Rückgewinnung und Wärmeumverteilung |  | ↓ in Summe 100% eingeben; nichts, falls nicht anwendbar
M-6-1 | Unmittelbare Nutzung von Abwärme oder Wärmeumverteilung | D |  | 0
M-6-2 | Gesteuerte Nutzung von Abwärme oder Wärmeumverteilung | B |  | 0
M-6-3 | Gesteuerte Nutzung von Abwärme oder Wärmeumverteilung (einschließlich Wärmespeichermanagement) | A |  | 0
|  |  |  | Fehler | Unvollständig (Bearbeitung bzw. Kommentar, warum nicht relevant)
Ermittung der Automationsgrade
Projektbezeichnung, Kommentare&Notizen
Einzelgewerke |  |  | Beantwortete Fragen |  |  | NBAC
- Heizung |  | D | 2 | 0.575 | 22.2222 | 0.2875
- Kühlung |  |  | 0 | 0 | 0
- RLT/Klimatisierung |  |  | 0 | 0 | 0
- Trinkwarmwassererwärmung |  |  | 0 | 0 | 0
- Beleuchtung (inkl. Sonnenschutz) |  |  | 0 | 0 | 0
- Technisches Gebäudemanagement |  |  | 0 | 0 | 0
Gebäude (Gesamt) |  | D | 2 | 0.575 | 6.4516 | 0.2875
Arbeiten unvollständig oder fehlerhaft
Bearbeiter Bearbeitungsdatum etc.
Hinweis: Sofern die Angabe des Automationsgrades unterstrichen ist, ist diese Frage in zumindest ähnlicher Form auch in der DIN V 18599-11:2018 vorhanden
Arbeitsdatei zur DIN/TS 18599-11:2025, Version 1d (IGT - Institut für Gebäudetechnologie ▪ www.igt-institut.de)
Note on A108: In der Norm ist hier ebenso "V-7" eingetragen - das muss aber wegen Dopplung an dieser Stelle ein Fehler sein